## 점검기록
점검월 | 점검일 | 설비ID | 설비명 | 구역 | 점검항목 | 측정값 | 결과 | 점검자 | 조치내용
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.9 mm/s | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 3.2 mm/s | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 27.1 V | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 29.7 ℃ | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 58 % | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 25.0 ℃ | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.55 MPa | 주의 | 이하은 | 압력 스위치 조정
2026-08 | 2026-08-05 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.72 MPa | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 3.3 mm/s | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 3.6 mm/s | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 26.8 V | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 22.8 ℃ | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 46 % | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 22.4 ℃ | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.66 MPa | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-12 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.71 MPa | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.7 mm/s | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 5.9 mm/s | 주의 | 이하은 | 벨트 장력 조정
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 25.9 V | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 22.5 ℃ | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 52 % | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 24.6 ℃ | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.65 MPa | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-19 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.74 MPa | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.9 mm/s | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.1 mm/s | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 25.8 V | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 28.4 ℃ | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 45 % | 정상 | 박시우
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 25.6 ℃ | 정상 | 김도윤
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.68 MPa | 정상 | 이하은
2026-08 | 2026-08-26 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.66 MPa | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 3.7 mm/s | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.5 mm/s | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 26.4 V | 정상 | 김도윤
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 29.4 ℃ | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 54 % | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 25.2 ℃ | 정상 | 김도윤
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.65 MPa | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-02 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.64 MPa | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 3.7 mm/s | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 6.4 mm/s | 주의 | 김도윤 | 베어링 윤활 실시, 다음 주 재측정
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 27.1 V | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 29.4 ℃ | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 58 % | 정상 | 김도윤
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 36.9 ℃ | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.63 MPa | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-09 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.73 MPa | 정상 | 김도윤
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 3.1 mm/s | 정상 | 김도윤
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.7 mm/s | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 25.8 V | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 71.5 ℃ | 이상 | 김도윤 | R상 접속부 과열 — 체결 볼트 재조임, 협력사 점검 요청
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 82 % | 주의 | 이하은 | 부하 분산 검토 요청
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 32.9 ℃ | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.67 MPa | 정상 | 김도윤
2026-09 | 2026-09-16 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.63 MPa | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-101 | 공조기 1호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.6 mm/s | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-102 | 공조기 2호 | A동 기계실 | 팬 진동 | 2.4 mm/s | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-201 | 비상발전기 | B동 지하 | 배터리 전압 | 22.8 V | 이상 | 김도윤 | 배터리 교체 발주
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-202 | 수배전반 | B동 지하 | 접속부 온도 | 29.5 ℃ | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-301 | 서버랙 UPS | C동 전산실 | 부하율 | 44 % | 정상 | 박시우
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-302 | 항온항습기 | C동 전산실 | 실내 온도 | 27.9 ℃ | 주의 | 김도윤 | 필터 청소 후 재측정
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-401 | 소화펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.76 MPa | 정상 | 이하은
2026-09 | 2026-09-23 | EQ-402 | 급수펌프 | D동 펌프실 | 토출 압력 | 0.64 MPa | 정상 | 박시우